## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka a montáž
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 1,50% ze základních nákladů celkem
Provozní vlivy 4,00% ze základních nákladů celkem
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 20%
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 5,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců | Cena | Hmotnost [kg]
731 - Kotelny
Elektro, měření a regulace
řízení strojovny
řízení pokojů
Otopná soustava
Ostatní

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
731 - Kotelny
1 | tepelné čerpadlo vzduch/voda 34 kW + 24 kW | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| spuštění jednotky TČ | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
2 | akumulační nádrž teplé vody 1000 l | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| elektrická topná jednotka 6 kW | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
3 | výměník ohřevu teplé vody 60 kW včetně izolace | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Akumulační nádrž 200 l | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
5 | čerpadlo E - otopná tělesa 2,1 m3/hod, 20 kPa | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
6 | čerpadlo E - podl. vytápění 2,3 m3/hod, 20 kPa | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
7 | čerpadlo - ohřev TV, 5,3 m3/h, 30 kPa | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
8 | čerpadlo - nabíjení TV, 5,3 m3/h, 30 kPa | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
9 | čerpadlo - cirkulace TV, 1,0 m3/h, 25 kPa | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
10 | expanzomat ÚT 100 l | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
11 | expanzomat TV 200 l s armaturou | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
12 | solární panel 2,36 m2 | ks | 8 | [7 empty] | 0 | 0
| montážní materiál na šikmou střechu | kpl | 8 | [7 empty] | 0 | 0
13 | čerpadlová skupina 1,0 m3/h, 50 kPa | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
14 | expanzomat - solární ohřev 18 l | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
15 | změkčovací armatura | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
16 | oddělovací člen | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
KULOVÝ KOHOUT - TYP 491 F-F PN 25/20 bar
| 1/2" | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 3/4" | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| 1" | ks | 5 | [7 empty] | 0 | 0
| 5/4" | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 6/4" | ks | 25 | [7 empty] | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA MOSAZNÁ - TYP 235 PN 20/16 bar
| 1" | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 6/4" | ks | 8 | [7 empty] | 0 | 0
FILTR - 570 PN 20 bar závit vnitřní x vnitřní
| 1" | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 6/4" | ks | 5 | [7 empty] | 0 | 0
VYVAŽOVACÍ VENTIL
| 1" | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 5/4" | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 6/4" | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
| DN 40 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
POJISTNÝ VENTIL
| DN 15 | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| DN 20 | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
| "1/2"" topenářský , PN 16" vč. návarku | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
| "OV2 3/8"" komplet se zpětným ventilkem - horní" | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ TLAKOMĚRŮ
KOHOUTY ČEPOVÉ S NÁTRUBKOVOU
PŘÍPOJKOU PN 16/120°C
ČSN 13 7510.5
| M 20x1,5 | ks | 2 | [7 empty] | 0.4 | 0.8
TLAKOMĚR průměr 100 DEFORMAČNÍ S BRONZOVÝM B.PÉREM SPODNÍ PŘÍPOJ, (bez návarku)
| 0 - 400 kPa | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
DVOJKOVOVÝ TEPLOMĚR ROVNÝ, ROZSAH 0-200°C+G67 (bez jímky a návarku)
| 100 mm | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
TEPLOMĚRNÁ JÍMKA M 20x1.5
| 105 mm | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
POTRUBÍ Z TRUBEK ZÁVITOVÝCH
ocelových bezešvých
ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0
NÍZKOTLAKÝCH A STŘEDOTLAKÝCH
| DN 25 | m | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| DN 40 | m | 46 | [7 empty] | 0 | 0
| DN 65 | m | 11 | [7 empty] | 0 | 0
IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN KAŠÍROVANÁ HLINÍKOVOU FOLIÍ
| pr. 35 mm - tl. 30 mm | m | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| pr. 49 mm - tl. 40 mm | m | 46 | [7 empty] | 0 | 0
| pr. 76 mm - tl. 60 mm | m | 11 | [7 empty] | 0 | 0
MĚDĚNÉ TRUBKY TVRDÉ SF_CU 99,93 DIN 1786. ČSN 42 3001.31
| 35x1,5 | m | 46 | [7 empty] | 0 | 0
Termoizolační trubice z nezesítěného pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou
| pr. 35x25 mm | m | 40 | [7 empty] | 0 | 0
| trubice z materiálu odolného proti ultrafialovému záření pr. 35*25 mm | m | 6 | [7 empty] | 0 | 0
Potrubí pro chladivo
| včetně izolace a montáže | m | 27 | [7 empty] | 0 | 0
| 731 - Kotelny - celkem | [10 empty] | 0.8
Elektro, měření a regulace
řízení strojovny
ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY
| 12x spínací relé 250V/6A | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ TERMINÁLY
| Řídicí terminál, LCD displej 4x20 znaků, klávesnice, 8DI, 8DO, 8AI, 2AO | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DCC
| za 1 datový bod | ks | 45 | [7 empty] | 0 | 0
PLATINOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY, MĚŘÍCÍ ROZSAH -60 AŽ 400 °C, KRYTÍ IP 54, TYP SNÍMAČE S HLADKÝM STONKEM
| 45-100 Pt 1000, | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, Rozsah -30až+100°C, Krytí IP65, typ:
| 110 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
KAPILÁROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A", PROVEDENÍ T 23, rozsah :
| 30..90°C kapilára: 1600mm, | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
JÍMKA PRO KAPILÁROVÉ REGULÁTORY A KAPILÁROVÉ OMEZOVAČE MAXIMÁLNÍ TEPLOTY
| mosaz, G3/4" | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Označení: 61 214,Kontakty: "A", Provedení T23, Rozsah:
| 25 .. 250kPa - | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
PŘEVLEČNÁ MATICE VČETNĚ VSUVKY A TĚSNĚNÍ
| M20x1,5 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ KOHOUT, charakteristika rovnoprocentní, teplota média +5 až +100°C, PN 16, dp max 200kPa, vnitřní závit,
servopohon 24VAC, spojitý,
| Včetně pohonu 24V/0-10V DN40, Kvs=16,0 1 1/2" | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
SNÍMAČ HLADINY, JM.NAP. 220/50Hz, 3VA, KRYTÍ IP 20, PROVEDENÍ NA DIN LIŠTU
| bez sond | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
PONORNÁ VODIVOSTNÍ SONDA
| 2 (2 vývody) | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
| JYTY 2x1 mm, pevně | m | 120 | [7 empty] | 0 | 0
| JYTY 4x1 mm, pevně | m | 45 | [7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY 3x1.5 mm2, pevně | m | 90 | [7 empty] | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
| CY 6 mm2,, pevně | m | 20 | [7 empty] | 0 | 0
| CYA 1,5 mm2, pevně | m | 10 | [7 empty] | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
| ZS4 | ks | 10 | [7 empty] | 0 | 0
| Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB kovový VČETNĚ
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ
PŘEPÁŽEK)
| 62 / 50 S víkem | m | 20 | [7 empty] | 0 | 0
| 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) | m | 10 | [7 empty] | 0 | 0
| TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 3 m barva černá | m | 20 | [7 empty] | 0 | 0
| Rozvaděč | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 5 | [7 empty] | 0 | 0
| Priprava ke komplexni zkousce | hod | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| Zauceni obsluhy | hod | 3 | [7 empty] | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
| zapojovani a zkouskach | hod | 2 | [7 empty] | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 2 | [7 empty] | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 6 | [7 empty] | 0 | 0
| Doprava | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
řízení strojovny - celkem
řízení pokojů
| Priprava ke komplexni zkousce | hod | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| Zauceni obsluhy | hod | 3 | [7 empty] | 0 | 0
řízení pokojů - celkem
| Podružný materiál | kpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Elektro, měření a regulace - celkem
Otopná soustava
MĚDĚNÉ TRUBKY MĚKKÉ SF_CU 99,93 DIN 1786. ČSN 42 3001.11
| 15x1 | m | 360 | [7 empty] | 0 | 0
| 18x1 | m | 116 | [7 empty] | 0 | 0
| 22x1 | m | 153 | [7 empty] | 0 | 0
MĚDĚNÉ TRUBKY TVRDÉ SF_CU 99,93 DIN 1786. ČSN 42 3001.31
| 28x1,5 | m | 54 | [7 empty] | 0 | 0
| 35x1,5 | m | 141 | [7 empty] | 0 | 0
| 42x1,5 | m | 25 | [7 empty] | 0 | 0
Termoizolační trubice z nezesítěného pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou
| pr. 15x20 mm | m | 360 | [7 empty] | 0 | 0
| pr. 18x20 mm | m | 116 | [7 empty] | 0 | 0
| pr. 22x20 mm | m | 153 | [7 empty] | 0 | 0
| pr. 28x25 mm | m | 54 | [7 empty] | 0 | 0
| pr. 35x25 mm | m | 141 | [7 empty] | 0 | 0
| pr. 43x25 mm | m | 25 | [7 empty] | 0 | 0
OTOPNÉ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL KOMPAKT bílé
| 21-600/600 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-500/1200 U | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-300/2000 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-500/1200 | ks | 7 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-500/1600 | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-500/2000 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-500/200 U | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-600/900 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-600/1000 | ks | 7 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-600/1100 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 22-600/1800 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 33-500/600 | ks | 3 | [7 empty] | 0 | 0
| 33-600/1000 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 33-600/1100 | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| konzola stěnová - sada 2 ks | kpl | 30 | [7 empty] | 0 | 0
TRUBKOVÉ OTOPNÉ OCELOVÉ TĚLESO bílé
| 780.450 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 1200.450 | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| 1830.750 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| konzola stěnová - sada 4 ks | kpl | 6 | [7 empty] | 0 | 0
DESIGNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SLOŽENÉ Z OCELOVÝCH OBDÉLNÍKOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ bílé
| 800/588-21 horizontální | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| 1800/588-22 - horizontální | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 1600/958-20 - vertikální | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| konzola stěnová - sada 2 ks | kpl | 5 | [7 empty] | 0 | 0
DVOUTRUBKOVÁ TOPNÁ JEDNOTKA S VENTILÁTOREM
| šířka 1100 mm, tepelný výkon min. 2250 W při teplotách vody 50°/35°C, parapetní provedení, s ventilátorem | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| šířka 1100 mm, tepelný výkon min. 1750 W při teplotách vody 50°/35°C, parapetní provedení, s ventilátorem | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| ventilové vybavení | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
| opláštění jednotky se sací mřížkou | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
| regulační paket - řídící jednotka | ks | 4 | [7 empty] | 0 | 0
| regulační paket pro podřízenou jednotku | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| propojovací kabeláž včetně zasekání a zapravení | kpl | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Šroubení
| šroubení typu VK, DN 15 rohové s přednastavením | ks | 32 | [7 empty] | 0 | 0
| šroubení DN 15 rohové s přednastavením | ks | 11 | [7 empty] | 0 | 0
| termostatický ventil DN 15 rohový, určen i pro omezovač teploty vratné vody, kv=0,45 | ks | 11 | [7 empty] | 0 | 0
| omezovač teploty vratné vody DN 15 | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
| termostatická hlavice s možností vnitřního nastavení teploty a zvýšenou mech. odolností | ks | 37 | [7 empty] | 0 | 0
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
| potrubí PEX 16x2 | m | 6206 | [7 empty] | 0 | 0
| systémová deska 30 mm s folií | m2 | 870 | [7 empty] | 0 | 0
| obvodový dilatační pás samolepicí s folií | m | 348 | [7 empty] | 0 | 0
tepelná izolace v podlaze a plastifikátor je součástí stavební části
ROZDĚLOVAČE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
s integrovaným třícestným směšovacím ventilem, regulační šroubení jednotlivých okruhů, možnost instalace elektrotermických hlavic, přepouštěcí ventil sek. okruhu, včetně skříně pod omítku
| 3 okruhy | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 5 okruhů | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 7 okruhů | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 8 okruhů | ks | 2 | [7 empty] | 0 | 0
| 9 okruhů | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| 10 okruhů | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| elektronicky řízené čerpadlo mokroběžné - pracovní bod 40 kPa při 1 m3/h | ks | 6 | [7 empty] | 0 | 0
| elektronicky řízené čerpadlo mokroběžné - pracovní bod 18 kPa při 0,3 m3/h, součástí rozdělovače | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
REGULACE PV
| rozvodnice pro 8 okruhů | ks | 9 | [7 empty] | 0 | 0
| elektrotermická hlavice, bez proudu zavřeno | ks | 49 | [7 empty] | 0 | 0
| Spuštění a odzkoušení | ks | 49 | [7 empty] | 0 | 0
| termostat digitální | ks | 29 | [7 empty] | 0 | 0
VYVAŽOVACÍ VENTIL
| DN 20 | ks | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Otopná soustava - celkem
Ostatní
| vysekání rýh ve zdi 7x10 cm | m | 152 | [7 empty] | 0 | 0
| hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m | 152 | [7 empty] | 0 | 0
| průrazy stěn a stropu včetně hrubého vyplnění | ks | 25 | [7 empty] | 0 | 0
| upevňovací prvek na potrubí, pevný bod dilatace | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Likvidace odpadu | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Pomocný montážní materiál | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Mimostaveništní doprava | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Vypuštění a napuštění soustavy | soub | 1 | [7 empty] | 0 | 0
| Tlaková a topná zkouška potrubí | hod | 1 | [7 empty] | 0 | 0
Ostatní - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Výkaz výměr ÚT
Akce | EKOCENTRUM TRKMANKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH
Projekt | DVZ
Investor | Město velké Pavlovice, náměstí 9. května č. 40, 691 16 Velké Pavlovice
Z. č. | Z09-90-01
A. č. | DVZ09-90-01
Smlouva | -
Vypracoval | Radim Tuček
Kontroloval | Ing. Jiří Fabikovič
Datum | 29.9.2010
Zpracovatel | FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav 690 03, tel.: 519 325 297
CÚ | 2010
Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty
GZS % | 1,50
Provozní vlivy % | 4,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 5,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 20